Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie nr 1.

W opublikowanych materiałach na stronie zamawiającego dotyczących kanalizacji deszczowej brak jest opisów, specyfikacji technicznych, rysunków i profili określających rzędne projektowanych kanałów i wymagań materiałowych, w związku z powyższym wnosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego materiałów umożliwiających rzetelną wycenę zadania tj.: specyfikacja techniczna dla kanalizacji deszczowej, opis techniczny dla kanalizacji deszczowej, plan sytuacyjny i profile z naniesionymi długościami, rzędnymi, oznaczeniami studni.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi materiałami dotyczącymi kanalizacji deszczowej. Wycenę należy przygotować na podstawie dokumentacji oraz przedmiaru zamieszczonych na stronie internetowej z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także  obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

Pytanie nr 2.

W przedmiarze robót w części drogowej i w części związanej z przebudową wodociągu w żadnej z pozycji przedmiaru nie ujęto zakupu i dostawy piasku. Nie przewidziano również piasku na podsypkę i obsypkę rury oraz pozycji związanych z wykonaniem podsypki i obsypki (z gruntu rodzimego lub dowiezionego). W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycję (podsypka, osypka, dostawa i zakup piasku do zasypki) lub potwierdzenie, że należy wykorzystać materiał rodzimy.

Odp.

W zakresie wodociągu: Wykonanie podsypki i obsypki przewiduje pozycja 11, 12, 56, 57, 58 przedmiaru.

W zakresie kanalizacji deszczowej: Wykonanie podsypki i obsypki przewiduje pozycja 78, 79, 82 przedmiaru.

Ponadto zgodnie z badaniami geologicznymi na głębokości ok. 1,0m występuje w przeważającej większości warstwa piasku średnioziarnistego, w związku z powyższym założono obsypki rur gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. W ofercie należy powyższe prace wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3

W pozycji 97 i 98 przedmiaru ujęto wykonanie usunięcia kolizji z siecią gazową i kablową. W związku z powyższym wnosimy o określenie szczegółów kolizji z podaniem dokładnych miejsc kolizji i wskazaniem fragmentów sieci do przebudowy. W opublikowanych materiałach brak profili i oznaczenia miejsc kolizji oraz wstępnych uzgodnień z właścicielami sieci. Wnosimy również o umieszczenie na stronie Zamawiającego projektowych schematów przebudowy sieci.

Odp.

Ad. pozycji 97. W wycenie tej pozycji należy uwzględnić usunięcie ewentualnej kolizji wraz z kosztami uzgodnień i odpłatnego nadzoru ze strony zarządcy sieci gazowej. Na stronie załączono wstępne uzgodnienie z zarządcą sieci gazowej. Zgodnie z planem sytuacyjnym występuje 7 miejsc potencjalnych kolizji krzyżującej się planowanej kanalizacji deszczowej z siecią i przyłączami gazu. Brak jest natomiast szczegółów dotyczących ewentualnych kolizji.

Ad. pozycji 98. Z uwagi na brak uzgodnień projektu przebudowy drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej z Tauron Dystrybucja w zakresie kolizji z linią kablową 110kV (projekt drogowy sporządzony był przed budową linii WN) wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu oraz rozwiązania kolizji zgodnie z wymaganiami zarządcy linii kablowej. W wycenie tej pozycji należy uwzględnić usunięcie kolizji wraz z kosztami uzgodnień i odpłatnego nadzoru ze strony zarządcy sieci elektroenergetycznej 110kV.

Pytanie nr 4

W związku z przebudową sieci wodociągowej wnosimy o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób należy realizować przebudowę: obok istniejącego wodociągu i przełączanie posesji po wykonaniu nowej sieci głównej czy po trasie istniejącego wodociągu z jego demontażem (brak w przedmiarze pozycji związanych z rozbiórką istniejącego wodociągu i jego armatury), co wiąże się z problemami w dostawie wody do odbiorców.

Odp.

Projekt przebudowy wodociągu zakłada prowadzenie sieci trasą równoległą do istniejącego wodociągu (opis projektu i zał. rysunki) i przełączanie posesji dopiero po uruchomieniu odcinków nowego wodociągu. Podział na odcinki przygotowane do uruchomienia w uzgodnieniu z dysponentem sieci EKO-Skarbimierz.

Pytanie nr 5

W związku z rozbieżnością między opisem przebudowy sieci wodociągowej, a przedmiarem w poz. 63, 40, 32, prosimy o odpowiedź jakie rury należy ująć w wycenie w/w pozycji klasy PN10 (SDR17) czy PN16 (SDR11)?

Odp.

Do przebudowy sieci wodociągowej zaprojektowano rury klasy PN10 SDR17.